Приложение N 2.1 к Приказу Минэнерго России от "24" марта 2010 года N 114

Утверждаю

Генеральный директор

ОАО «Кинешемская ГЭС»

_______________________С.Л.Сироткин

"29" февраля 2016года

М.П.

Краткое описание инвестиционной программы на 2017 – 2020 годы

Открытое акционерное общество  "Кинешемская городская электросеть"

I. Общая характеристика инвестиционной программы:

(Основные цели и направления инвестиционной программы, вводы мощностей, объемы финансирования, динамика изменения)

Основные цели ОАО «Кинешемская ГЭС» - передача электроэнергии, присоединение потребителей и обеспечение надежного функционирования и развития  распределительного электросетевого комплекса значительной части  города Кинешмы.

Электросетевое хозяйство ОАО «Кинешемская ГЭС» включает: 1 ПС 35/6 кВ, 130 ТП и РП,  протяженность воздушных линий  342,302  км, кабельных  линий   155,673км.

В настоящее время перед ОАО «Кинешемская ГЭС» стоят ответственные задачи, от выполнения которых зависит дальнейшее развитие сетевой инфраструктуры. Главная из них - повышение надежности электроснабжения потребителей за счет снижения износа основных фондов Общества. В рамках разработанной инвестиционной  программы,  ОАО «Кинешемская ГЭС»  планирует продолжить внедрение высокотехнологичного оборудования и современных технологий, провести работы по техническому перевооружению и реконструкции энергообъектов. Общество также намерено повысить энергоэффективность сетей.

Инвестиционная программа.

1.Реконструкция  подстанции 35/6 кВ «Городская».

Общая сумма затрат по реконструкции  составляет ориентировочно 150 млн. руб., рассчитана на 10-15 лет ( при условии систематического финансирования) и включает в себя  стоимость проектных, строительно-монтажных, пуско-наладочных и прочих работ.

Для реконструкции подстанции, в соответствии с проектом, необходим комплекс оборудования.

В связи с тем, что ОАО «Кинешемская ГЭС» не в состоянии приобрести одновременно все оборудование, было принято решение проводить реконструкцию в три этапа. Разделение на этапы обусловлено приобретением и заменой оборудования без остановки подстанции:

Первая очередь: приобретение  ячеек КРУН-35кВ - взамен ОРУ-35кВ.

Вторая очередь: приобретение двух трансформаторов ТДНС 16000/35 с регулировкой напряжения – взамен двух трансформаторов 10000/35кВ без регулировки напряжения.

Третья очередь: приобретение ячеек КРУН- 6кВ взамен существующего РУ, введенного в эксплуатацию в 1957г., с учетом увеличения присоединенной мощности подстанции.

Финансирование осуществляется за счет тарифных средств и средств Общества.

|  | Показатели | Ед. изм. | 2016г. ожидаемое | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение оборудования для 2 очереди реконструкции подстанции 35/6 кВ "Городская" | млн.руб. | 6,457 | 5,829 | 5,08 | 3,24 | х |
| 2 | Строительно - монтажные и пуско-наладочные работы , не учтенные в договорах лизинга на приобретение оборудования 2 очереди реконструкции П/ст. | млн.руб. | 5,446 | 5,446 | х | х | х |
| 3 | Приобретение оборудования для 3 очереди реконструкции подстанции 35/6 кВ "Городская" | млн.руб. | х | 10,158 | х | х | х |

2.Реконструкция воздушных и кабельных линий, оборудования ТП и РП.

Работы производятся за счет амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов.

|  | Показатели | Ед. изм. | 2016г. ожидаемое | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перевод сетей 0,23 кВ (стоечные линии) на напряжение 0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода на ж/б опорах | млн.руб. | 1,682 | 2,0485 | 2,0485 | 2,0485 | 2,0485 |
| 2 | Реконструкция кабельной линии 6,0 кВ | млн.руб. | 0,72 | 0,672 | 0,672 | 0,672 | 0,672 |
| 3 | Реконструкция оборудования ТП и РП | млн.руб. | 0,24 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |

3.Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей.

В рамках осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей в инвестиционную программу включены следующие комплексы работ:

|  | Показатели | Год начала строительства | Год окончания строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Реконструкция сетей электроснабжения при технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей | 2016 | 2020 |
| 2.1. | Строительство объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей | 2016 | 2020 |
| 2.2. | Мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств для льготных категорий потребителей | 2016 | 2020 |

4.Внедрение АСКУЭ частного сектора.

Работы планируется выполнять за счет амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов.

|  | Показатели | Ед. изм. | 2016г. ожидаемое | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по внедрению АСКУЭ – замена ВЛ ответвления от существующей опоры ВЛ 0,4 кВ до существующей внутренней электропроводки на стене инд. Жилого дома с выносом узла учета потребителя в шкаф учета на стене дома | млн.руб. | 0,907 | 0,908 | 0,908 | 0,908 | 0,908 |

5.Приобретение автотранспорта, спец. техники и оборудования.

Источник - амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов.

|  | Показатели | Ед. изм. | 2016г. ожидаемое | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГАЗ-фургон цельнометаллический | млн.руб. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
| 2 | Подъемник самоходный стреловой | млн.руб. | 2,6 | 2,96 |  |  |  |
| 3 | БКМ | млн.руб. |  |  | 2,6 | 2,6 |  |
| 4 | легковой УАЗ , НИВА или др. | млн.руб. |  |  |  |  | 1,7 |
| 5 | прочее оборудование | млн.руб. |  |  |  |  | 0,7 |
|  | итого | млн.руб. | 3,2 | 3,56 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |

II. Характеристика инвестиционных проектов/направлений инвестиционной программы   (в соответствии с Приложением N 2.2).

1.Реконструкция  подстанции 35/6 кВ «Городская» .

1.1.Повышение надежности и качества электроснабжения потребителей (секционирование подстанции), возможность регулирования напряжения трансформаторов: замена технически и морально изношенного оборудования (трансформаторы РУ -35 и РУ-6кВ ПС /35/6 кВ "Городская" имеют 100% износ).  По 1 очереди реконструкции заменено односекционное  РУ-35 кВ с масляными выключателями 35 кВ на двухсекционный КРУН с ваккуумными выключателями 35 кВ. По 11 очереди реконструкции необходима замена существующих трансформаторов 10 МВА  без регулирования напряжения на трансформаторы 16 МВА с регулированием напряжения под нагрузки. По 111 очереди реконструкции  нужна замена РУ 6кВ с масляными выключателями на КРУН-6кВ с вакуумными выключателями.

1.2. В настоящее время отсутствует возможность подключения новых объектов к сетям 6кВ, подключенным к подстанции 35/6кВ "Городская" (перегрузка в зимний период одного трансформатора составляет 20-30%). Требуется увеличение мощности трансформаторов с 10 МВт до 16 Мвт.

2.Реконструкция воздушных и кабельных линий, оборудования ТП и РП .

2.1.Решаемые задачи: средний физический износ сетей 88%, необходимо заменить сети, и оборудование отслужившие нормативный срок службы.

2.2.Перевод электросетей 0,23 кВ (стоечные линии) на напряжение 0,4 кВ с использованием самонесущего изолированного провода на ж/б опорах приводит к снижению потерь в эл.сетях в 3 раза, повышению надежности и качества электроснабжения, а так же увеличению срока службы линий.

2.3. Трансформаторные подстанции, построенные в 30-40-ые годы ХХ века, не позволяют подключать новых потребителей, т.к. не соответствуют требованиям действующих правил устройства электроустановок.

2.4.Реконструкция  и усиление участков питающих и распределительных сетей необходимы для увеличения пропускной способности сетей, обеспечения допустимого уровня напряжения у потребителей и надежности электроснабжения.

3.Строительство линий электропередачи в целях технологического присоединения заявителей - присоединение новых потребителей электроэнергии согласно договоров. Источник финансирования – средства заявителей, по льготным категориям заявителей – тариф на передачу электроэнергии.

4.Внедрение АСКУЭ частного сектора.

Основной целью внедрения автоматических систем коммерческого учета электроэнергии является снижение издержек и затрат на потребление энергоресурсов, повышение точности полученных данных и сокращения времени сбора и обработки. Автоматизация учета электроэнергии на всех этапах, от производства до потребления, становится непременным условием эффективного функционирования современных энергосистем.

Такая система учета энергоресурсов представляет собой целый комплекс оборудования и программно-технических средств, в состав которых входят приборы учёта электроэнергии, устройства, отвечающие за сбор и передачу данных, рабочие станции для анализа информации и серверные аппаратно-программные комплексы.

Преимущества внедрения автоматизированных систем (АСКУЭ):

- возможность получения данных от приборов учета по существующим каналам (силовым сетям);

- возможность удаленного изменения настроек тарификации;

- автоматизированная обработка информации, хранение и представление данных;

- интеграция систем расчетов с потребителями и энергосбытовыми организациями;

- дополнительные возможности получения и анализа данных при единовременном сборе;

- контроль и управление режимами потребления, дополнительная защита от хищений электроэнергии.

5.Приобретение автотранспорта, спец. техники и оборудования.

Источник - амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов. Необходима планомерная замена имеющейся техники в связи с физическим износом.

Обновление автопарка позволит повысить оперативность обслуживания потребителей, увеличить показатели надежности электросетевого комплекса в целом.

Заключение.

За последние годы в Кинешме существенно возросло потребление электроэнергии (мощности) всеми группами потребителей. При этом, темпы роста потребления электроэнергии значительно превысили темпы обновления сетевого комплекса. В результате, перегрузка электроподстанции «Городская»35/6 кВ  и существующих сетей привела к снижению надежности электроснабжения потребителей, росту потерь электроэнергии в сетях и выходу из строя перегруженных линий электропередачи. Ситуация усугубляется значительным износом существующих электрических сетей  города. Величина общего износа сетей и трансформаторных подстанций  составляет более 88%. Часть линий полностью выработала свой ресурс и требует замены.

Поддержание и развитие системы электроснабжения является одним из стратегических направлений деятельности сетевой организации, так как наличие надежной системы электроснабжения – обязательное условие экономического развития города, региона и страны в целом. Отказ от реализации настоящего проекта приведет к ограничению потребления электроэнергии и мощности в городе Кинешма  уже в ближайшее время.

При реализации проектов возникает дополнительный эффект, выраженный в сокращении потерь электроэнергии и мощности в сетях за счет разгрузки существующих линий и уменьшения сопротивления в сети.

Оценка коммерческой эффективности данного проекта не целесообразна, поскольку его реализация направлена в первую очередь на получение социального эффекта. Экономическая выгода проекта несоизмерима с размером необходимых капитальных вложений.