|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация об прекращении подачи электроэнергии абонентам от сетей ОАО «КГЭС» за** | **март** | **месяц** | **20** | **17** | **г.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **№ заявки в журнале**  **(№ стр. опер. журнала)** | **дата**  **(д.м.гг.)** | **Время отключения (выезда)** | **Время включения (возврата)** | **Причина отключения** | **Центр питания** | **Кол-во точек поставки** | **Кол-во населения (чел.), попадающего под отключение** | **Промышленные объекты** | **Социально значимые**  **объекты** |
| 36 | 120(ЖУПП) | 20.03.17 | 12:15 | 12:36 | Переключение анцапфы трансформатора | ТП117 | 2 | - | - | - |
| 37 | 128(ЖУПП) | 26.03.17 | 10:05 | 10:30 | Отключился на АВ на опоре | ТП165 ф.3 | 1 | - | - | - |
| 38 | 129(ЖУПП) | 26.03.17 | 16:55 | 17:30 | Окисление на вводе  ул.Дунаевского д.42 | ТП174 ф.4 | 103 | 215 | - | - |
| 39 | 133(ЖУПП) | 29.03.17 | 16:10 | 16:20 | Неисправен пинцет (вставкодержатель) | ТП102 ф.1 | 9 | 70 | - | - |
| 40 | 134(ЖУПП) | 29.03.17 | 19:05 | 20:45 | Упало дерево на ВЛИ-0,4кВ | ТП135 ф.12 | 2 | 205 | - | - |
| 41 | 139 (ЖУПП) | 31.03.17 | 22:05 | 22:25 | Отключение МВ-6кВ ф.703 ПС «Городская» | ТП88 | 82 | 150 | Горгаз,  Горсеть,  ГРП, М-н  4 шт | Котельная № 5,  АТС телеком  2 шт |
| 42 | 139 (ЖУПП) | 31.03.17 | 22:05 | 23:43 | Отключение МВ-6кВ ф.703 ПС «Городская» | ТП138,134,39,86,108,  130,171,38, | 1700 | 3100 | 11 | 5 |
| 43 | 139 (ЖУПП) | 31.03.17 | 22:05 | 23:55 | Отключение МВ-6кВ ф.703 ПС «Городская» | ТП35,89 | 742 | 1500 | 4 | - |
| 44 | 139 (ЖУПП) | 31.03.17 | 22:05 | 01:20 | Отключение МВ-6кВ ф.703 ПС «Городская» | ТП54,31 | 540 | 1100 | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЖУПП – журнал учета прекращений передачи электрической энергии произошедших на объектах ОАО «Кинешемская ГЭС»;