## Лист1
Приложение № 1
Организация ОАО "Кинешемская ГЭС" ПС Городская 35/6 КВ Дата замера 17.06.2020
Часы | Напряжение |  |  |  | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС" | [8 empty] | Потребитель ОАО "Кинешемская ГЭС"
[5 empty] | Присоединение: трансформатор № 1 | [8 empty] | Присоединение: трансформатор № 2
[5 empty] | Сторона 35 КВ |  | Сторона 6 КВ | [6 empty] | Сторона 35 КВ |  | Сторона 6 КВ
| 35 КВ |  | 6 КВ |  | Полож-е | I, A | I, A | Р, КВт | Q, Квар | Показ. | Расход | Показ. | Расход | Полож-е | I, A | I, A | Р, КВт | Q, Квар | Показ. | Расход | Показ. | Расход
| 1сш | 2 сш | 1 сш | 2 сш | ПБВ |  |  |  |  | сч-ка | КВт | сч-ка | КВар | ПБВ |  |  |  |  | сч-ка | КВт | сч-ка | КВар
0 | 37 | 37.1 | 6.3 | 6.3 | 0 | 28 | 175 |  |  | 5006.4 |  | 2099.28 |  | 0 | 28.6 | 170 |  |  | 6019.76 |  | 2577.64
1 | 37 | 37 | 6.3 | 6.3 | 0 | 28 | 168 | 1440 | 900 | 5006.48 | 1440 | 2099.33 | 900 | 0 | 27 | 156 | 1080 | 720 | 6019.82 | 1080 | 2577.68 | 720 | 2520 | 1620
2 | 36.7 | 36.7 | 6.3 | 6.3 | 0 | 27 | 155 | 1620 | 720 | 5006.57 | 1620 | 2099.37 | 720 | 0 | 23 | 138 | 900 | 900 | 6019.87 | 900 | 2577.73 | 900 | 2520 | 1620
3 | 36.5 | 36.5 | 6.3 | 6.3 | 0 | 27 | 140 | 1260 | 540 | 5006.64 | 1260 | 2099.4 | 540 | 0 | 21.5 | 120 | 900 | 900 | 6019.92 | 900 | 2577.78 | 900 | 2160 | 1440
4 | 36.5 | 36.5 | 6.3 | 6.3 | 0 | 26 | 142 | 1080 | 900 | 5006.7 | 1080 | 2099.45 | 900 | 0 | 22 | 120 | 1440 | 720 | 6020 | 1440 | 2577.82 | 720 | 2520 | 1620
5 | 36.4 | 36.5 | 6.3 | 6.3 | 0 | 25.5 | 148 | 1080 | 900 | 5006.76 | 1080 | 2099.5 | 900 | 0 | 22 | 122 | 1440 | 720 | 6020.08 | 1440 | 2577.86 | 720 | 2520 | 1620
6 | 36.2 | 36.4 | 6.3 | 6.3 | 0 | 28 | 151 | 1260 | 720 | 5006.83 | 1260 | 2099.54 | 720 | 0 | 25 | 140 | 1260 | 720 | 6020.15 | 1260 | 2577.9 | 720 | 2520 | 1440
7 | 36.3 | 36.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 31 | 155 | 1620 | 1080 | 5006.92 | 1620 | 2099.6 | 1080 | 0 | 30.7 | 162 | 1620 | 720 | 6020.24 | 1620 | 2577.94 | 720 | 3240 | 1800
8 | 36.2 | 36.2 | 6.3 | 6.3 | 0 | 40 | 213 | 2160 | 720 | 5007.04 | 2160 | 2099.64 | 720 | 0 | 36 | 196 | 1440 | 1080 | 6020.32 | 1440 | 2578 | 1080 | 3600 | 1800
9 | 35.5 | 35.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 46.9 | 248 | 2160 | 720 | 5007.16 | 2160 | 2099.68 | 720 | 0 | 42.7 | 245 | 2880 | 720 | 6020.48 | 2880 | 2578.04 | 720 | 5040 | 1440
10 | 35.8 | 35.8 | 6.3 | 6.2 | 0 | 47.4 | 265 | 2880 | 1080 | 5007.32 | 2880 | 2099.74 | 1080 | 0 | 43.9 | 234 | 1440 | 1080 | 6020.56 | 1440 | 2578.1 | 1080 | 4320 | 2160
11 | 35.7 | 35.8 | 6.3 | 6.2 | 0 | 45.3 | 277 | 2880 | 1080 | 5007.48 | 2880 | 2099.8 | 1080 | 0 | 44.6 | 249 | 2880 | 1080 | 6020.72 | 2880 | 2578.16 | 1080 | 5760 | 2160
12 | 35.8 | 35.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 45.6 | 275 | 2880 | 1080 | 5007.64 | 2880 | 2099.86 | 1080 | 0 | 43.3 | 255 | 2880 | 720 | 6020.88 | 2880 | 2578.2 | 720 | 5760 | 1800
13 | 35.7 | 35.9 | 6.3 | 6.3 | 0 | 46.2 | 266 | 2880 | 720 | 5007.8 | 2880 | 2099.9 | 720 | 0 | 42.9 | 249 | 2880 | 1080 | 6021.04 | 2880 | 2578.26 | 1080 | 5760 | 1800
14 | 35.6 | 35.8 | 6.3 | 6.3 | 0 | 45.7 | 247 | 2160 | 1080 | 5007.92 | 2160 | 2099.96 | 1080 | 0 | 43.6 | 246 | 1440 | 1080 | 6021.12 | 1440 | 2578.32 | 1080 | 3600 | 2160
15 | 35.8 | 36 | 6.3 | 6.2 | 0 | 43 | 245 | 2880 | 1080 | 5008.08 | 2880 | 2100.02 | 1080 | 0 | 41 | 242 | 2880 | 1080 | 6021.28 | 2880 | 2578.38 | 1080 | 5760 | 2160
16 | 35.9 | 36 | 6.3 | 6.2 | 0 | 42.9 | 269 | 2160 | 1080 | 5008.2 | 2160 | 2100.08 | 1080 | 0 | 41.7 | 233 | 2880 | 1080 | 6021.44 | 2880 | 2578.44 | 1080 | 5040 | 2160
17 | 36.1 | 36.1 | 6.3 | 6.3 | 0 | 41.2 | 245 | 2880 | 720 | 5008.36 | 2880 | 2100.12 | 720 | 0 | 40.3 | 232 | 1440 | 720 | 6021.52 | 1440 | 2578.48 | 720 | 4320 | 1440
18 | 36.3 | 36.4 | 6.3 | 6.3 | 0 | 41.1 | 237 | 2160 | 1080 | 5008.48 | 2160 | 2100.18 | 1080 | 0 | 41.7 | 231 | 2880 | 1080 | 6021.68 | 2880 | 2578.54 | 1080 | 5040 | 2160
19 | 36.4 | 36.5 | 6.3 | 6.3 | 0 | 39.8 | 207 | 2160 | 720 | 5008.6 | 2160 | 2100.22 | 720 | 0 | 41.2 | 227 | 1440 | 720 | 6021.76 | 1440 | 2578.58 | 720 | 3600 | 1440
20 | 36.6 | 36.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 37.2 | 205 | 2160 | 720 | 5008.72 | 2160 | 2100.26 | 720 | 0 | 39.7 | 223 | 2880 | 1080 | 6021.92 | 2880 | 2578.64 | 1080 | 5040 | 1800
21 | 36.6 | 36.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 37.1 | 209 | 2160 | 1080 | 5008.84 | 2160 | 2100.32 | 1080 | 0 | 39.6 | 221 | 2880 | 720 | 6022.08 | 2880 | 2578.68 | 720 | 5040 | 1800
22 | 36.5 | 36.6 | 6.3 | 6.3 | 0 | 36 | 199 | 2160 | 1080 | 5008.96 | 2160 | 2100.38 | 1080 | 0 | 39.5 | 220 | 1440 | 1080 | 6022.16 | 1440 | 2578.74 | 1080 | 3600 | 2160
23 | 36.8 | 36.8 | 6.3 | 6.3 | 0 | 29.2 | 185 | 2160 | 1080 | 5009.08 | 2160 | 2100.44 | 1080 | 0 | 35.6 | 202 | 2880 | 720 | 6022.32 | 2880 | 2578.78 | 720 | 5040 | 1800
24 | 37 | 37 | 6.3 | 6.3 | 0 | 28.4 | 173 | 1440 | 720 | 5009.16 | 1440 | 2100.48 | 720 | 0 | 31.1 | 175 | 1440 | 1080 | 6022.4 | 1440 | 2578.84 | 1080 | 2880 | 1800
ИТОГО | [10 empty] | 49680 |  | 21600 | [6 empty] | 47520 |  | 21600
И.О. генерального директора Кудрявцев В.В. Подпись _____________________ МП
Исполнитель Елистратов Николай Валентинович тел. 56759