| Информация об прекращении подачи электроэнергии абонентам от сетей ОАО «КГЭС» за | январь | месяц | 20 | 18 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | № заявки в журнале (№ стр. опер. журнала) | дата (д.м.гг.) | Время отключения (выезда) | Время включения (возврата) | Причина отключения | Центр питания | Кол-во точек поставки | Кол-во населения (чел.), попадающего под отключение | Промышленные объекты | Социально значимые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1(ЖУПП) | 1.01.18. | 17:58 | 20:09 | К.З. в К.Л. 6 кВ ТП94-ТП128 | ТП128,178,94,106,101, 103,23,188,118,158,98Т2 | 490 | 3100 | - | 46 |
| 2 | 1(ЖУПП) | 1.01.18. | 17:58 | 21:09 | К.З. в К.Л. 6 кВ ТП94-ТП128 | ТП128,103,188,118,158, 98Т-2. | 140 | 700 | - | 16 |
| 3 | 1(ЖУПП) | 1.01.18. | 17:58 | 22:45 | К.З. в К.Л. 6 кВ ТП94-ТП128 | ТП128,118,98Т-2. | 52 | 300 | - | 7 |
| 4 | 2(ЖУПП) | 3.01.18. | 03:20 | 04:30 | К.З. на вводе ул. Хасановская 74 | ТП182 ф.5. | 33 | 70 | - | - |
| 5 | 5(ЖУПП) | 5.01.18. | 09:23 | 09:29 | Перевод анцапфы в ТП73 | ТП 73. | 165 | 410 | - | - |
| 6 | 6(ЖУПП) | 5.01.18. | 19:15 | 19:22 | Замена ПВ ПН-2 | ТП 83 ф.1. | 7 | 220 | - | - |
| 7 | 7(ЖУПП) | 5.01.18. | 21:55 | 22:12 | Пожар ул. Буторихинская 16. | ТП 73 ф.2. | 50 | 125 | - | - |
| 8 | 8(ЖУПП) | 6.01.18 | 19:00 | 19:20 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП23 ф.4 | 121 | 200 | - | - |
| 9 | 9(ЖУПП) | 7.01.18 | 19:30 | 19:45 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП11 ф.4 | 34 | 100 | - | - |
| 10 | 10(ЖУПП) | 7.01.18 | 19:24 | 20:00 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП71 ф.6 | 88 | 200 | - | - |
| 11 | 11(ЖУПП) | 7.01.18 | 22:40 | 23:40 | Окисление на вводе ул. Герцена 58 | ТП89 ф.2 | 1 | 1 | - | - |
| 12 | 17(ЖУПП) | 13.01.18 | 09:10 | 09:55 | Окисление на вводе ул. П.Осипенко 115а | ТП73 ф.4 | 1 | 2 | - | - |
| 13 | 18(ЖУПП) | 14.01.18 | 17:10 | 17:30 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП134 ф.4 | 28 | 57 | - | - |
| 14 | 19(ЖУПП) | 14.01.18 | 18:42 | 18:45 | Неисправность вводной КЛ-0,4кВ | ТП8 ф.1 | 1 | - | - | 1 |
| 15 | 22(ЖУПП) | 18.01.18 | 15:05 | 17:07 | Замена трансформатора в ТП89 | ТП89 | 325 | 730 | - | - |
| 16 | 23(ЖУПП) | 18.01.18 | 15:35 | 16:30 | Окисление на вводе ул. Черноморская 15 | ТП166-12 | 1 | 2 | - | - |

ЖУПП – журнал учета прекращений передачи электрической энергии  произошедших на объектах ОАО «Кинешемская ГЭС»;

Исп. Иванов В.А.