## Лист1
Приложение № 1
Организация АО "Кинешемская ГЭС" ПС Городская 35/6 КВ Дата замера 21.12.2022
Часы | Напряжение |  |  |  | Потребитель АО "Кинешемская горэлектросеть" | [8 empty] | Потребитель АО "Кинешемская горэлектросеть"
[5 empty] | Присоединение: трансформатор № 1 | [8 empty] | Присоединение: трансформатор № 2
[5 empty] | Сторона 35 КВ |  | Сторона 6 КВ | [6 empty] | Сторона 35 КВ |  | Сторона 6 КВ
| 35 КВ |  | 6 КВ |  | Полож-е | I, A | I, A | Р, КВт | Q, Квар | Показ. | Расход | Показ. | Расход | Полож-е | I, A | I, A | Р, КВт | Q, Квар | Показ. | Расход | Показ. | Расход
| 1сш | 2 сш | 1 сш | 2 сш | ПБВ |  |  |  |  | сч-ка | КВт | сч-ка | КВар | ПБВ |  |  |  |  | сч-ка | КВт | сч-ка | КВар
0 | 37 | 36.9 | 6.3 | 6.3 | -0.015 | 23.6 | 139 |  |  | 7020.08 |  | 2881.36 |  | 0 | 59.1 | 347 |  |  | 10296.16 |  | 4125.92
1 | 37 | 36.9 | 6.3 | 6.3 | -0.015 | 22 | 132 | 1440 | 720 | 7020.16 | 1440 | 2881.4 | 720 | 0 | 54.4 | 321 | 4320 | 1440 | 10296.4 | 4320 | 4126 | 1440 | 5760 | 2160
2 | 37 | 36.9 | 6.3 | 6.3 | -0.015 | 21.7 | 130 | 1440 | 720 | 7020.24 | 1440 | 2881.44 | 720 | 0 | 52.5 | 296 | 2880 | 1440 | 10296.56 | 2880 | 4126.08 | 1440 | 4320 | 2160
3 | 37 | 36.9 | 6.3 | 6.3 | -0.015 | 24.6 | 123 | 1440 | 0 | 7020.32 | 1440 | 2881.44 | 0 | 0 | 52.7 | 297 | 2880 | 720 | 10296.72 | 2880 | 4126.12 | 720 | 4320 | 720
4 | 37 | 36.9 | 6.3 | 6.3 | -0.015 | 22.2 | 129 | 1440 | 720 | 7020.4 | 1440 | 2881.48 | 720 | 0 | 52.7 | 301 | 2880 | 1440 | 10296.88 | 2880 | 4126.2 | 1440 | 4320 | 2160
5 | 37 | 36.9 | 6.3 | 6.3 | -0.015 | 23.6 | 138 | 1440 | 720 | 7020.48 | 1440 | 2881.52 | 720 | 0 | 53.2 | 313 | 2880 | 1440 | 10297.04 | 2880 | 4126.28 | 1440 | 4320 | 2160
6 | 37 | 36.9 | 6.3 | 6.3 | -0.015 | 25.3 | 140 | 1440 | 540 | 7020.56 | 1440 | 2881.55 | 540 | 0 | 60 | 338 | 2880 | 1440 | 10297.2 | 2880 | 4126.36 | 1440 | 4320 | 1980
7 | 36.8 | 36.6 | 6.3 | 6.3 | -0.015 | 27.5 | 153 | 1440 | 900 | 7020.64 | 1440 | 2881.6 | 900 | 0 | 67.5 | 390 | 4320 | 720 | 10297.44 | 4320 | 4126.4 | 720 | 5760 | 1620
8 | 36.6 | 36.5 | 6.3 | 6.3 | -0.015 | 30.2 | 163 | 1440 | 0 | 7020.72 | 1440 | 2881.6 | 0 | 0 | 72.3 | 410 | 2880 | 720 | 10297.6 | 2880 | 4126.44 | 720 | 4320 | 720
9 | 36.5 | 36.4 | 6.3 | 6.3 | -0.015 | 40.6 | 221 | 2880 | 720 | 7020.88 | 2880 | 2881.64 | 720 | 0 | 76 | 448 | 5760 | 1440 | 10297.92 | 5760 | 4126.52 | 1440 | 8640 | 2160
10 | 36.4 | 36.3 | 6.3 | 6.3 | -0.015 | 43 | 246 | 1440 | 720 | 7020.96 | 1440 | 2881.68 | 720 | 0 | 81.1 | 465 | 4320 | 1440 | 10298.16 | 4320 | 4126.6 | 1440 | 5760 | 2160
11 | 36.4 | 36.2 | 6.3 | 6.2 | -0.015 | 43.2 | 242 | 4320 | 720 | 7021.2 | 4320 | 2881.72 | 720 | 0 | 79.4 | 460 | 5760 | 1440 | 10298.48 | 5760 | 4126.68 | 1440 | 10080 | 2160
12 | 36.8 | 36.4 | 6.3 | 6.2 | -0.015 | 40.7 | 253 | 1440 | 720 | 7021.28 | 1440 | 2881.76 | 720 | 0 | 80.1 | 460 | 4320 | 1440 | 10298.72 | 4320 | 4126.76 | 1440 | 5760 | 2160
13 | 36.8 | 36.4 | 6.3 | 6.3 | -0.015 | 42 | 243 | 2880 | 720 | 7021.44 | 2880 | 2881.8 | 720 | 0 | 79.5 | 455 | 5760 | 1440 | 10299.04 | 5760 | 4126.84 | 1440 | 8640 | 2160
14 | 36.8 | 36.4 | 6.3 | 6.3 | -0.015 | 39.3 | 242 | 1440 | 0 | 7021.52 | 1440 | 2881.8 | 0 | 0 | 77.1 | 445 | 4320 | 1440 | 10299.28 | 4320 | 4126.92 | 1440 | 5760 | 1440
15 | 36.9 | 36.5 | 6.3 | 6.3 | -0.015 | 38.8 | 227 | 2880 | 720 | 7021.68 | 2880 | 2881.84 | 720 | 0 | 79.7 | 453 | 4320 | 720 | 10299.52 | 4320 | 4126.96 | 720 | 7200 | 1440
16 | 36.9 | 36.5 | 6.3 | 6.3 | -0.015 | 40.6 | 242 | 1440 | 720 | 7021.76 | 1440 | 2881.88 | 720 | 0 | 81 | 470 | 4320 | 1440 | 10299.76 | 4320 | 4127.04 | 1440 | 5760 | 2160
17 | 36.9 | 36.5 | 6.3 | 6.3 | -0.015 | 38.1 | 224 | 2880 | 720 | 7021.92 | 2880 | 2881.92 | 720 | 0 | 81.6 | 477 | 5760 | 1440 | 10300.08 | 5760 | 4127.12 | 1440 | 8640 | 2160
18 | 37 | 36.7 | 6.3 | 6.3 | -0.015 | 37 | 211 | 2880 | 720 | 7022.08 | 2880 | 2881.96 | 720 | 0 | 83.5 | 478 | 4320 | 1440 | 10300.32 | 4320 | 4127.2 | 1440 | 7200 | 2160
19 | 37.1 | 36.7 | 6.3 | 6.3 | -0.015 | 32.8 | 197 | 2880 | 720 | 7022.24 | 2880 | 2882 | 720 | 0 | 80.7 | 480 | 5760 | 1440 | 10300.64 | 5760 | 4127.28 | 1440 | 8640 | 2160
20 | 37.1 | 36.7 | 6.3 | 6.3 | -0.015 | 30.6 | 176 | 1440 | 720 | 7022.32 | 1440 | 2882.04 | 720 | 0 | 80.3 | 474 | 4320 | 1440 | 10300.88 | 4320 | 4127.36 | 1440 | 5760 | 2160
21 | 37.2 | 36.8 | 6.3 | 6.3 | -0.015 | 30.6 | 174 | 1440 | 720 | 7022.4 | 1440 | 2882.08 | 720 | 0 | 77.8 | 447 | 5760 | 720 | 10301.2 | 5760 | 4127.4 | 720 | 7200 | 1440
22 | 37.4 | 37 | 6.3 | 6.3 | -0.015 | 26.5 | 156 | 2880 | 720 | 7022.56 | 2880 | 2882.12 | 720 | 0 | 70.6 | 404 | 4320 | 1440 | 10301.44 | 4320 | 4127.48 | 1440 | 7200 | 2160
23 | 37.3 | 36.9 | 6.3 | 6.3 | -0.015 | 25.8 | 141 | 1440 | 0 | 7022.64 | 1440 | 2882.12 | 0 | 0 | 65.4 | 372 | 4320 | 1440 | 10301.68 | 4320 | 4127.56 | 1440 | 5760 | 1440
24 | 37.4 | 37 | 6.3 | 6.3 | -0.015 | 23.8 | 135 | 1440 | 720 | 7022.72 | 1440 | 2882.16 | 720 | 0 | 60.2 | 332 | 4320 | 1980 | 10301.92 | 4320 | 4127.67 | 1980 | 5760 | 2700
ИТОГО | [10 empty] | 47520 |  | 14400 | [6 empty] | 103680 |  | 31500
Главный инженер Кудрявцев В.В. Подпись _____________________ МП
Исполнитель Елистратов Николай Валентинович тел. 56759