|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация об прекращении подачи электроэнергии абонентам от сетей ОАО «КГЭС» за** | **август** | **месяц** | **20** | **17** | **г.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **№ заявки в журнале** **(№ стр. опер. журнала)** | **дата****(д.м.гг.)** | **Время отключения (выезда)** | **Время включения (возврата)** | **Причина отключения** | **Центр питания** | **Кол-во точек поставки** | **Кол-во населения (чел.), попадающего под отключение** | **Промышленные объекты** | **Социально значимые** **объекты** |
| 219 | 407 (ЖУПП) | 03.08.17 | 15:25 | 15:34 | Отгорел ввод пр. белорусский 6 | ТП63, ф.2 | 1 | 1 | - | - |
| 220 | 411 (ЖУПП) | 07.08.17 | 9:29 | 11:21 | Отключение МВ-6кВ на пс «Кинешма-110» на ТП65для поиска К.З. на «Землю» | ТП65,67,69 | 15 | 185 | - | 1 |
| 221 | 416 (ЖУПП) | 11.08.17 | 14:06 | 11:50 | К.З. на ВЛ-0,4кВ | ТП78, ф.9 | 126 | 315 | - | - |
| 222 | 417 (ЖУПП) | 13.08.17 | 12:25 | 12:50 | Отгорел ввод ул. Свердлова 35 | ТП100 ф. 3 | 1 | 1 | - | - |
| 223 | 423 (ЖУПП) | 15.08.17 | 15:50 | 16:15 | Демонтаж СИП на остановочный павильон | ТП35, ф.6 | 68 | 120 | - | - |
| 224 | 426 (ЖУПП) | 16.08.17 | 03:03 | 12:15 | Ремонт МВ-6кВ в ТП172 на ТП191 | ТП191, 192, 193, 194, 195, 196 | 6 | ОАО «ОЭС» | - | - |
| 225 | 428 (ЖУПП) | 16.08.17 | 10:52 | 10:57 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП105, ф.8 | 10 | 200 | - | - |
| 226 |  432 (ЖУПП) |  21.08.17 | 15:00 | 15:15 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП78,ф.14 | 1 | - | Регионэлектро | - |
| 227 |  435 (ЖУПП) |  22.08.17 | 16:30 | 18:00 | Неисправность рубильника 0,4 кВ | ТП136,ф.17 | 1 | - | Магазин | - |
| 228 |  437 (ЖУПП) |  23.08.17 |  19:07 | 19:21 | Отгорел ввод ул. Суворова 39 | ТП32,ф.5 | 1 | 1 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЖУПП – журнал учета прекращений передачи электрической энергии произошедших на объектах ОАО «Кинешемская ГЭС»;

Исп. Иванов В.А.