| Информация об прекращении подачи электроэнергии абонентам от сетей ОАО «КГЭС» за | март | месяц | 20 | 18 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | № записи в журнале учета прекращения передачи эл.энергии | дата (д.м.гг.) | Время отключения (выезда) | Время включения (возврата) | Причина отключения | Центр питания | Кол-во точек поставки | Кол-во населения (чел.), попадающего под отключение | Промышленные объекты | Социально значимые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 53 (ЖУПП) | 1.03.18 | 14:55 | 15:30 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП48 ф.2 | 2 | 5 | - | - |
| 31 | 54 (ЖУПП) | 1.03.18 | 15:35 | 16:00 | Отключение ф.4 в ТП48 для устранения перекоса | ТП48 ф.4 | 70 | 140 | - | - |
| 32 | 57 (ЖУПП) | 3.03.18 | 09:25 | 09:55 | Плохой контакт на ПН-2 | ТП29 ф.8 | 1 | - | - | магазин |
| 33 | 58 (ЖУПП) | 7.03.18 | 07:45 | 08:45 | Отключился АВ в щите на опоре | ТП47 ф.15 | 1 | - | - | киоск |
| 34 | 59 (ЖУПП) | 7.03.18 | 11:30 | 11:45 | Пожар ул.Циолковского д.22 | ТП37 ф.6 | 91 | 175 | - | - |
| 35 | 60 (ЖУПП) | 8.03.18 | 13:50 | 14:25 | Отключился АВ в щите на опоре | ТП47 ф.15 | 1 | - | - | киоск |
| 36 | 61 (ЖУПП) | 10.03.18 | 16:20 | 16:35 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП134 ф.5 | 26 | 52 | - | - |
| 37 | 62 (ЖУПП) | 10.03.18 | 19:15 | 19:38 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП309 ф.16 | 34 | 70 | - | - |
| 38 | 63 (ЖУПП) | 12.03.18 | 15:40 | 16:45 | Ремонт ВЛ-6кВ ТП63-ТП155-ТП117-ТП131 | ПС «Городская» ф.706 | 7 | - | пилорама | - |
| 39 | 66 (ЖУПП) | 15.03.18 | 00:00 | 00:16 | КЗ в КЛ-6кВ ТП179-ТП55 | ПС «Городская» ф.712 | 45 | 215 | - | школа |
| 40 | 66 (ЖУПП) | 15.03.18 | 00:00 | 00:41 | КЗ в КЛ-6кВ ТП179-ТП55 | ПС «Городская» ф.712 | 3 | 225 | - | - |
| 41 | 66 (ЖУПП) | 15.03.18 | 00:00 | 00:48 | КЗ в КЛ-6кВ ТП179-ТП55 | ПС «Городская» ф.712 | 194 | 970 | - | детский сад №48,котельная №18 |
| 42 | 69 (ЖУПП) | 17.03.18 | 19:53 | 20:36 | Пожар ул.П.Лумумбы д.22 | ТП95 ф.4 | 77 | 150 | - | - |
| 43 | 70 (ЖУПП) | 18.03.18 | 10:40 | 11:09 | Обрыв ВЛ-0,23кВ | ТП26 ф.3 | 82 | 175 | - | - |
| 44 | 71 (ЖУПП) | 19.03.18 | 12:35 | 12:50 | Плохой контакт на вводе ул.Щербакова 21 | ТП78 ф.9 | 1 | 2 | - | - |
| 45 | 72 (ЖУПП) | 21.03.18 | 16:35 | 17:00 | Обрыв ВЛ-0,23кВ | ТП31 ф.4 | 85 | 180 | - | - |

ЖУПП – журнал учета прекращений передачи электрической энергии  произошедших на объектах ОАО «Кинешемская ГЭС»;

Исп. Иванов В.А.