|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация об прекращении подачи электроэнергии абонентам от сетей ОАО «КГЭС» за** | **май** | **месяц** | **20** | **18** | **г.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **№ записи в журнале** **учета прекращения передачи эл.энергии** | **дата****(д.м.гг.)** | **Время отключения (выезда)** | **Время включения (возврата)** | **Причина отключения** | **Центр питания** | **Кол-во точек поставки** | **Кол-во населения (чел.), попадающего под отключение** | **Промышленные объекты** | **Социально значимые** **объекты** |
| 87 | 145(ЖУПП) | 3.05.18 | 15:25 | 16:05 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП57 ф.4 | 90 | 180 | - | - |
| 88 | 148(ЖУПП) | 4.05.18 | 20:57 | 22:32 | КЗ на землю КЛ-6кВ РП-3 на ТП-112 | ТП59 | 10 | - | - | 10 |
| 88 | 148(ЖУПП) | 4.05.18 | 21:02 | 21:16 | КЗ на землю КЛ-6кВ РП-3 на ТП-112 | ТП71,104,105,135,98,98а,154 | 334 | 4500 | 1 | 36 |
| 88 | 148(ЖУПП) | 4.05.18 | 21:11 | 21:53 | КЗ на землю КЛ-6кВ РП-3 на ТП-112 | ТП4,14,15,17,18Т-1,60,112,114,115Т-2,120,137,164т-2 | 238 | 5100 | - | 42 |
| 89 | 150(ЖУПП) | 9.05.18 | 12:15 | 12:35 | Окисление на вводе ул. Крестьянская 10 | ТП89 ф.1 | 1 | 3 | - | - |
| 90 | 151(ЖУПП) | 10.05.18 | 11:00 | 11:30 | Обрыв ввода ул. Володарского 24 | ТП48 ф.4 | 1 | 3 | - | - |
| 91 | 152(ЖУПП) | 13.05.18 | 21:35 | 21:56 | Отгорел ввод ул. Войкова 14 | ТП89 ф.1 | 1 | 3 | - | - |
| 92 | 153(ЖУПП) | 14.05.18 | 2:26 | 2:39 | Пожар ул. Неждановой 4 | ТП90 ф.2 | 12 | 216 | - | - |
| 93 | 157(ЖУПП) | 15.05.18 | 9:35 | 9:58 | Выгорел зажим на вводе ул. С.Перовской 29 | ТП37 ф.5 | 1 | 3 | - | - |
| 94 | 164 (ЖУПП) | 19.05.18 | 22:50 | 22:57 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП32 ф.3 | 44 | 90 | - | - |
| 95 | 171 (ЖУПП) | 30.05.18 | 13:40 | 14:25 | Из-за метеоусловий падение деревьев, обрывы провод, отключение от защит | ТП1т,2т,3т,4т,5т,7т,8т-Т2,10т,11т-Т2 | 63 | 1200 | - | Псих.больница, |
| 96 | 172 (ЖУПП) | 30.05.18 | 11:30 | 12:27 | Из-за метеоусловий падение деревьев, обрывы провод, отключение от защит | ТП54 ф.4 | 102 | 170 | - | - |
| 97 | 173 (ЖУПП) | 30.05.18 | 11:30 | 13:20 | Из-за метеоусловий падение деревьев, обрывы провод, отключение от защит | ТП33 ф8 | 11 | 30 | - | - |
| 98 | 174 (ЖУПП) | 30.05.18 | 11:30 | 14:00 | Из-за метеоусловий падение деревьев, обрывы провод, отключение от защит | ТП78 ф.9 | 136 | 200 | - | - |
| 99 | 175 (ЖУПП) | 30.05.18 | 11:30 | 14:35 | Из-за метеоусловий падение деревьев, обрывы провод, отключение от защит | ТП71 ф.6 | 88 | 150 | - | - |

ЖУПП – журнал учета прекращений передачи электрической энергии произошедших на объектах ОАО «Кинешемская ГЭС»;

Исп. Иванов В.А.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация об прекращении подачи электроэнергии абонентам от сетей ОАО «КГЭС» за** | **май** | **месяц** | **20** | **18** | **г.** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **№ записи в журнале** **учета прекращения передачи эл.энергии** | **дата****(д.м.гг.)** | **Время отключения (выезда)** | **Время включения (возврата)** | **Причина отключения** | **Центр питания** | **Кол-во точек поставки** | **Кол-во населения (чел.), попадающего под отключение** | **Промышленные объекты** | **Социально значимые** **объекты** |
| 100 | 176 (ЖУПП) | 30.05.18 | 11:30 | 15:50 | Из-за метеоусловий падение деревьев, обрывы провод, отключение от защит | ТП174 ф.3 | 27 | 50 | - | - |
| 101 | 177 (ЖУПП) | 30.05.18 | 11:30 | 16:15 | Из-за метеоусловий падение деревьев, обрывы провод, отключение от защит | ТП32 ф.5 | 50 | 80 | - | - |
| 102 | 178 (ЖУПП) | 30.05.18 | 11:30 | 16:40 | Из-за метеоусловий падение деревьев, обрывы провод, отключение от защит | ТП309 ф.16 | 79 | 150 | - | - |
| 103 | 179 (ЖУПП) | 30.05.18 | 11:30 | 17:10 | Из-за метеоусловий падение деревьев, обрывы провод, отключение от защит | ТП56 ф.4 | 55 | 100 | - | - |
| 104 | 181 (ЖУПП) | 31.05.18 | 16:15 | 17:20 | Из-за метеоусловий обрыв провод, отключение от защит | ТП48 ф.8 | 28 | 90 | - | - |
| 105 | 182 (ЖУПП) | 31.05.18 | 17:05 | 17:58 | Из-за метеоусловий отключение от защит | ТП90 ф.4 | 50 | 100 | - | - |
| 106 | 183 (ЖУПП) | 31.05.18 | 17:10 | 19:25 | Из-за метеоусловий отключение от защит | ТП19 ф.3 | 60 | 115 | - | - |
| 107 | 184 (ЖУПП) | 31.05.18 | 16:50 | 18:38 | Из-за метеоусловий отключение от защит | ТП35 ф.6 | 47 | 95 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЖУПП – журнал учета прекращений передачи электрической энергии произошедших на объектах ОАО «Кинешемская ГЭС»;

Исп. Иванов В.А.