| Информация об прекращении подачи электроэнергии абонентам от сетей ОАО «КГЭС» за | июль | месяц | 20 | 17 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | № заявки в журнале (№ стр. опер. журнала) | дата (д.м.гг.) | Время отключения (выезда) | Время включения (возврата) | Причина отключения | Центр питания | Кол-во точек поставки | Кол-во населения (чел.), попадающего под отключение | Промышленные объекты | Социально значимые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 206 | 382 (ЖУПП) | 24.07.17 | 13:35 | 14:02 | Окисление на вводе ул. Сурикова, д.3 | ТП79, ф.6 | 1 | 2 | - | - |
| 207 | 383 (ЖУПП) | 25.07.17 | 12:20 | 12:35 | Окисление на вводе ул. Ушакова 39 | ТП89, ф.1 | 1 | 1 | - | - |
| 208 | 384 (ЖУПП) | 25.07.17 | 15:15 | 15:51 | КЗ на ВЛ-0,4 кВ | ТП32, ф.4 | 26 | 50 | - | - |
| 209 | 386 (ЖУПП) | 26.07.17 | 14:33 | 15:18 | Отключение МВ-6кВ для поиска повреждения на КЛ-6кВ ф.605 ПС «Кинешма-110» | ТП200, 161(Т2), 97, 99, 150, 175, 146,113,185(Т1), 119 | 227 | 3450 | Детская больница ЦТП №2 АТС магазины – 44 шт. | Кондитерская фабрика «Сокол» |
| 210 | 390 (ЖУПП) | 27.07.17 | 16:10 | 17:05 | Замена вв.автомата службой «АДС» в д/с №46 | ТП104, ф.3 | 6 | 100 | Детский сад №46 | - |
| 211 | 393 (ЖУПП) | 28.07.17 | 10:15 | 10:46 | Отгорел ввод ул. Макарова 1 | ТП45, ф.2 | 1 | 1 | - | - |
| 212 | 394 (ЖУПП) | 28.07.17 | 12:02 | 12:21 | Пожар ул. Пригородная, д.81 | ТП26, ф.2 | 24 | 50 | - | - |
| 213 | 394 (ЖУПП) | 28.07.17 | 12:02 | 14:10 | Восстановительные работы на Пригородная 79-83, после пожара | ТП26, ф.2 | 3 | 6 | - | - |
| 214 | 395 (ЖУПП) | 28.07.17 | 15:08 | 17:00 | Пожар около остановочного павильона ул Текстильная 181 | ТП35, ф.6 | 68 | 120 | - | - |
| 215 | 396 (ЖУПП) | 29.07.17 | 12:25 | 12:44 | Отгорел ввод ул. Вязниковская 25 | ТП32, ф.4 | 26 | 52 | - | - |
| 216 | 397(ЖУПП) | 29.07.17 | 14:10 | 14:15 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП88 ф.9 | 30 | 75 | - | - |
| 217 | 398 (ЖУПП) | 29.07.17 | 14:31 | 31.07.17 10:00 | Пожар ул. Василевского, д.4 | ТП158, ф.5 | 1 | 1 | - | - |
| 218 | 399 (ЖУПП) | 31.07.17 | 9:55 | 10:10 | Проверка схемы КЛ0,4кВ | ТП149, ф.13 | 1 | 1 | - | - |