| Информация об прекращении подачи электроэнергии абонентам от сетей ОАО «КГЭС» за | декабрь | месяц | 20 | 17 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | № заявки в журнале (№ стр. опер. журнала) | дата (д.м.гг.) | Время отключения (выезда) | Время включения (возврата) | Причина отключения | Центр питания | Кол-во точек поставки | Кол-во населения (чел.), попадающего под отключение | Промышленные объекты | Социально значимые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 319 | 641(ЖУПП) | 1.12.17 | 16:35 | 18:05 | Окисление на вводе ул. Монгольская 5 | ТП307 ф.8 | 1 | 2 | - | - |
| 320 | 644(ЖУПП) | 4.12.17 | 17:30 | 18:10 | Обрыв провода ул. Хользунова 32 | ТП31 ф.4 | 52 | 115 | - | - |
| 321 | 649(ЖУПП) | 7.12.17 | 10:30 | 10:54 | Отключение МВ-6 ф.709 | ПС «Городская» | 166 | 300 | ООО ВАТЕКС | - |
| 322 | 649(ЖУПП) | 7.12.17 | 10:30 | 12:35 | Отключение МВ-6 ф.709 | ПС «Городская» | 158 | 300 | ООО ВАТЕКС | - |
| 323 | 649(ЖУПП) | 7.12.17 | 10:30 | 15:59 | Отключение МВ-6 ф.709 | ПС «Городская» | 1 | - | ООО ВАТЕКС | - |
| 324 | 651(ЖУПП) | 8.12.17 | 15:20 | 15:35 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП11 ф.4 | 26 | 50 | - | - |
| 325 | 652(ЖУПП) | 9.12.17 | 19:58 | 20:22 | Пожар ул. Энгельса 12 | ТП129 ф.8 | 67 | 145 | - | - |
| 326 | 654(ЖУПП) | 13.12.17 | 11:25 | 15:15 | Повреждение КЛ-0,4кВ | ТП149 ф.16 | 1 | 130 | - | - |
| 327 | 656(ЖУПП) | 14.12.17 | 10:15 | 10:59 | Окисление на вводе ул. П.Осипенко 54 | ТП88 ф.9 | 1 | 2 | - | - |
| 328 | 658(ЖУПП) | 14.12.17 | 13:05 | 14:30 | Окисление на вводе ул. Рубинского 15 | ТП56 ф.4 | 1 | 3 | - | - |
| 329 | 661(ЖУПП) | 17.12.17 | 07:22 | 09:15 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП63 ф.7 | 16 | 35 | - | - |
| 330 | 662(ЖУПП) | 17.12.17 | 08:45 | 09:45 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП90 ф.4 | 17 | 40 | - | - |
| 331 | 663(ЖУПП) | 17.12.17 | 09:55 | 10:30 | Окисление на вводе пер. Комсомольский 13 | ТП11 ф.4 | 1 | 3 | - | - |
| 332 | 664(ЖУПП) | 17.12.17 | 10:13 | 10:56 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП63 ф.7 | 16 | 35 | - | - |
| 333 | 665(ЖУПП) | 17.12.17 | 13:30 | 13:58 | Окисление на вводе ул. Энгельса 9а | ТП129 ф.8 | 1 | 3 | - | - |
| 334 | 666(ЖУПП) | 17.12.17 | 13:45 | 14:17 | Окисление на вводе ул. Сенная | ТП30 ф.6 | 1 | 3 | - | - |
| 335 | 667(ЖУПП) | 17.12.17 | 13:50 | 14:45 | Окисление на вводе ул. Герцена 56 | ТП89 ф.2 | 1 | 3 | - | - |
| 336 | 668(ЖУПП) | 18.12.17 | 10:00 | 10:35 | Отключился АВ в ТП | ТП 52 ф.9 | 1 | 3 | - | - |

ЖУПП – журнал учета прекращений передачи электрической энергии  произошедших на объектах ОАО «Кинешемская ГЭС»;

Исп. Иванов В.А.