| Информация об прекращении подачи электроэнергии абонентам от сетей ОАО «КГЭС» за | февраль | месяц | 20 | 18 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | № записи в журнале учета прекращения передачи эл.энергии | дата (д.м.гг.) | Время отключения (выезда) | Время включения (возврата) | Причина отключения | Центр питания | Кол-во точек поставки | Кол-во населения (чел.), попадающего под отключение | Промышленные объекты | Социально значимые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 35 (ЖУПП) | 02.02.18 | 23:00 | 23:15 | Отключение АВ в РУ-0,4 кВ ТП№52 из-за неисправности в сетях абонента | ТП№52, ф.9 | 1 | 2 | - | - |
| 19 | 37 (ЖУПП) | 06.02.18 | 15:25 | 15:37 | Сгорела ПВ ПН-2 | ТП№89 ф.1 | 170 | 405 | - | торг. киоск |
| 20 | 38 (ЖУПП) | 09.02.18 | 21:10 | 21:50 | Слабый контакт на вводном автомате ул. Октябрьская 15 | ТП№138 ф.2 | 61 | 132 | - | - |
| 21 | 40 (ЖУПП) | 13.02.18 | 0:25 | 01:24 | КЗ в КЛ-6кВ РП3-ТП174 | ТП149, 174 | 177 | 500 | - | - |
| 22 | 41 (ЖУПП) | 13.02.18 | 02:10 | 03:00 | Окисление на вводе ул. Правды 45 | ТП23 ф.4 | 1 | 1 | - | - |
| 23 | 45 (ЖУПП) | 16.02.18 | 13:38 | 14:10 | Отключение ф.3 в ТП38 для замены вводного выключателя в д.38 по ул. Павлова | ТП38 ф.3 | 93 | 150 | - | - |
| 24 | 46 (ЖУПП) | 17.02.18 | 20:30 | 21:35 | Окисление на вводе ул. Текстильная, д.118 | ТП86 ф.1 | 1 | 2 | - | - |
| 25 | 47 (ЖУПП) | 18.02.18 | 00:14 | 00:25 | Отключение АВ в РУ-0,4 кВ ТП№88 из-за неисправности в сетях абонента | ТП88 ф.10 | 1 | - | - | торг. киоск |
| 26 | 48 (ЖУПП) | 18.02.18 | 21:05 | 21:23 | КЗ в КЛ-6кВ ТП44-ТП129 | ТП42 | 129 | 250 | - | Роддом, ЦРБ, Очистные сооружения, подкачка, Котельная №11 |
|  |  | 18.02.18 | 21:05 | 21:42 |  | ТП79,91 | 118 | 250 | - | Санэпиднадзор |
|  |  | 18.02.18 | 21:05 | 21:45 |  | ТП83 | 36 | 850 | Швейный Цех | Насосная Станция |
|  |  | 18.02.18 | 21:05 | 22:12 |  | ТП34 | 37 | 850 | - |  |
|  |  | 18.02.18 | 21:05 | 22:39 |  | ТП96 | 13 | 750 | - | Д/с № 44 |
|  |  | 18.02.18 | 21:05 | 23:05 |  | ТП43 | 59 | 100 | - | Баня |
|  |  | 18.02.18 | 21:05 | 23:50 |  | ТП44 | 95 | 200 | - | Технологический техникум |
|  |  | 18.02.18 | 21:05 | 19.02.18 00:01 |  | ТП45 | 137 | 200 | - | - |
|  |  | 18.02.18 | 21:05 | 19.02.18 00:14 |  | ТП100,40,41,129 | 451 | 1150 | ООО «ИТЕКС», ООО «Ивгарант | Ст. по борьбе с болезнями животных Д/с № 34, Детский дом |

ЖУПП – журнал учета прекращений передачи электрической энергии  произошедших на объектах ОАО «Кинешемская ГЭС»;

Исп. Иванов В.А.